Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku oraz modernizację kotłowni w przedmiotowym budynku.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 122/2 obręb Więcbork 1, budynek MGOK płożony przy ul. Pocztowej 2 w Więcborku.

Budynek przeznaczony do termomodernizacji jest obiektem o 3-ch kondygnacjach naziemnych                      i częściowym podpiwniczeniem. Dach (stropodach ) wielospadowy – papa na betonie.

Pow. zabudowy budynku:                1174,50 m2

Wysokość obiektu:                             11,40 m

Kubatura budynku (całkowita):        7042,00 m3

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie obiektu budowlanego, w którym znajdują się m.in. siedziby instytucji i jednostek samorządowych. Wobec powyższego na czas realizacji zadania należy zapewnić bezpieczną  i swobodną komunikację do budynku.

Ponadto Wykonawca winien wziąć pod uwagę termin wykonania prac na dachu budynku MGOK, które należy prowadzić dopiero po okresie lęgowym ptaków, tj. po 31 sierpnia 2017 r.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na dwie części:

Część 1 Zamówienia: Termomodernizacja MGOK w Więcborku

Zakres robót obejmuje w szczególności :

- rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy;

- wykonanie ocieplenia dachu poprzez ułożenie styropapy gr. 15cm (EPS 100) wraz 
z ułożeniem 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 5,2mm;

- wymianę wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich (pasów nadrynnowych, opasek przy kominach, opasek przy daszkach, wiatrownic, pasów na murkach ogniowych oraz pasów nad filarami elewacyjnymi i cokolikiem itp.) na blaszane ocynk powlekane, kolor brązowy;

- wymianę wszystkich rynien i rur spustowych na blaszane ocynk powlekane, kolor brązowy;

- wymianę całościową instalacji odgromowej wraz z uzyskaniem prawidłowych badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami;

- remont kominów dymnych i wentylacyjnych wystających poza dach;

- wykonanie ocieplenia ścian budynku styropianem samogasnącym frezowanym gr. 15cm oraz ościeży styropianem grubości 1-3cm wraz z ułożeniem tynku strukturalnego i malowaniem farbami silikatowymi,

- naprawę tynków elewacyjnych (w tym murków ogniowych, murków piwnicznych, schodowych itp.);

- remont  wszystkich schodów zewnętrznych:

- wejście do ZGK (elewacja południowo-wschodnia) - obłożenie lastrykowych schodów płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi i antypoślizgowymi, renowacja (odnowienie) istniejącej balustrady stalowo-drewnianej;

- zejścia do piwnic (elewacja północno-wschodnia) - renowacja (odnowienie) istniejących betonowych schodów, wymiana wycieraczek stalowych oraz  renowacja balustrad stalowych;

- wejścia na parter budynku (elewacja północno-wschodnia) - renowacja (odnowienie) betonowo-lastrykowych  schodów, wymiana wycieraczek  i balustrad stalowych;

- wejście do ZGK (elewacja północno-zachodnia) - wymiana kostki betonowej oraz balustrady stalowej;

- renowację krat, balustrad (demontaż, oczyszczenie, malowanie i ponowny montaż);

- wymianę części stolarki drzwiowej i okiennej na profil PCV i stalowy wraz z wymianą wszystkich parapetów zewnętrznych znajdujących się na obiekcie MGOK, na metalowe powlekane oraz obróbka budowlana wewnątrz budynku przy otworach drzwiowych i okiennych (szpachlowanie, malowanie);

- roboty elektryczne (wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych na ledowe wraz 
z wyłącznikami, demontaż i ponowny montaż sygnalizatorów alarmowych, demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów);

- roboty budowlane - zamurowanie luksferów w przybudówce piwnicznej, demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, napisów stalowych MGOK, wymiana uchwytów flagowych, wymiana kratek wentylacyjnych PCV, demontaż wlewu olejowego, wymiana rury PCV odpowietrzającej kotłownię, remont daszków betonowych łącznie z ułożeniem papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 5,2mm;

- wymiana stalowego wsypu piwnicznego na stalowy lub PCV otwierany oraz czystki kominowej stalowej;

- budowa z kostki betonowej 2-ch podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami wejściowymi oraz utwardzenie terenu kostką betonową na podsypce cementowo-piaskowej;

- montaż i demontaż rusztowań;

- wywóz gruzu budowlanego oraz śmieci powstałych podczas realizacji inwestycji;

- ułożenie pod podjazdem dla osób niepełnosprawnych oznaczonego na planie zagospodarowania jako nr 2,  rur ochronnych dwudzielnych na kable ORANGE;

- inwentaryzację geodezyjną budynku z naniesionymi podjazdami dla osób niepełnosprawnych.

Zestawienie kolorystyki:

- dach – czarny - styropapa i papa termozgrzewalna,

- ściany zewnętrzne – beż - farba silikatowa,

- filarki i wnęki okienne – białe - farba silikatowa,

- cokół, murki schodowe – ciemniejszy brąz - farba silikatowa,

- stolarka okienna i drzwiowa – PCV - biała, stalowa – brąz,

- obróbki blacharskie – blacha ocynk powlekana - kolor brązowy.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000-7 – roboty budowlane,

45111300-1  – roboty rozbiórkowe,

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne,

45443000-4 – roboty elewacyjne,

45261000-4 –  wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45421130-4 – instalowanie drzwi i okien,

45262522-6 – roboty murarskie,

45312310-3 – ochrona odgromowa,

45421160-3 – instalowanie wyrobów metalowych,

45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45262100-2 –  roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45261320-3 –  kładzenie rynien,

45442100-8 –  roboty malarskie,

45421160-3 –  instalowanie wyrobów metalowych,

45233250-6 –  roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.

Termin realizacji:  do 30.11.2017 r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Warunki równoważności  dla rur ochronnych  dwudzielnych AROT – możliwość  zastosowania rur ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:

- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż 5mm przeznaczona do osłon kabli m.in. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Część 2 Zamówienia: Modernizacja kotłowni w budynku MGOK w Więcborku

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Roboty budowlane: całkowita pow. przeznaczona do remontu wynosi 89.10m2, w skład którego wchodzą pomieszczenia: korytarz, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze przy kotłowni, magazyn na paliwo.

Zakres prac:

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitu oraz uzupełnienie tynków,

- zagruntowanie podłoża (tynków) – 2 razy (tj. przed szpachlowaniem i po szpachlowaniu),

- wykonanie warstwy szpachlowej ścian i sufitów masą klejową (masa twarda – nie gips),

- dwukrotne malowanie tynków farbą emulsyjną zmywalną,

- wykonanie posadzki z płytek wraz z cokolikiem ściennym (nie dotyczy pomieszczenia na 
paliwo),

- malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz elementów metalowych,

- wymiana drzwi stalowych na ognioodporne w pomieszczeniu kotłowni – szt. 3 (tj.                           w pomieszczeniu gospodarczym przy kotłowni, w kotłowni i w magazynie na paliwo – pellet),

- zbicie istniejącej posadzki betonowej pod istniejącym kotłem,

- wylanie nowej posadzki (cokołu betonowego) pod kocioł z podajnikiem z betonu B–20 gr. 10,00 cm i obłożenie go płytkami,

- remont schodów wewnętrznych (w pomieszczeniu kotłowni) poprzez obłożenie ich płytkami (stopnie + bok),

- kolor farby i płytek uzgodnić z inwestorem.

- Roboty sanitarne:

- c.o.: projektuje się kotłownię z jednym kotłem opalanym paliwem stałym - pellet o mocy cieplnej 150 kW ze zbiornikiem paliwa o poj. około 1m3  (750 - 1000dm3 ) wraz z niezbędną instalacją, okresowe napełnianie zbiornika odbywać się będzie ręcznie. Kotłownia będzie obsługiwać istniejącą instalację centralnego ogrzewania. Projektowany układ grzewczy będzie pracować jako otwarty - istniejące naczynie wzbiorcze, pompowy z zabezpieczeniem instalacji wg PN-91/B-02413. Obieg instalacyjny będzie wymuszany pracą nowej pompy obiegowej c.o. Instalację c.o. w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych (wg PN - 74/H – 74200) łączonych przez spawanie. Zaprojektowaną armaturę, na połączenia gwintowane                                      i kołnierzowe (dla DN>65) dla temperatury czynnika do 100ºC i na ciśnienie 0,6 MPa. Do odprowadzania spalin z projektowanego kotła należy zastosować istniejący wkład . Istniejący wylot komina na zewnątrz przedłużyć o 2,0m za pomocą rur (elementów) dwuściennych izolowanych wełną ceramiczną o gr. 50mm. Rurę spalinową zakończyć ustnikiem i parasolem. Zamontować nowy czopuch o średnicy 250mm z blachy kwasoodpornej. Komin wyposażyć              w wyczystkę z drzwiczkami, odkraplacz. Dla doprowadzenia powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni należy zdemontować istniejące przewody i zamontować nowy  nawiew o przekroju 40x40 cm. Kanał umieścić nie wyżej niż 1m od powierzchni podłogi.                   W istniejącym magazynie oleju zdemontować zbiornik oleju. Pomieszczenie zostanie zaadaptowane na skład worków z pelletem. Przed wykonaniem izolacji termicznej podłoża stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Ponadto przewody stalowe w kotłowni należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi.

- wodno – kanalizacyjne:  w kotłowni wykonać tzw. stację uzdatniania wody, w której skład wchodzi montaż: nowych przewodów instalacji wodociągowej niezbędnej dla technologii kotłowni z rur stalowych ocynkowanych, nowego wodomierza, nowych zaworów, nowego jednokomorowego stalowego zlewozmywaka z odpływem. Ponadto studzienkę schładzającą wyposażyć w nową pompę jednostopniową zatapialną, wykonaną ze stali nierdzewnej                      z pionowym króćcem tłocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasą izolacji Fi wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. Pompa winna posiadać łączniki pływakowe do automatycznego Zał/Wył. Przewód odpływowy z pompy włączyć do kanalizacji grawitacyjnej.

Po wykonaniu robót instalacyjnych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji. Po wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych należy przystąpić do regulacji hydraulicznej, a następnie przeprowadzić rozruch kotła. Kotłownię wyposażyć w instrukcję obsługi kotła i instrukcję p.poż.

Kocioł winien spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN303-5:2012. Automatyka - kocioł automatycznie dostosowuje się do wielkości zapotrzebowania ciepła.

Zakres prac:

- roboty rozbiórkowe – przeprowadzenie prac demontażowych starego kotła wraz z rurociągami, czopuchem i armaturą (zbiorniki olejowe),

- roboty montażowe – montaż kotła na paliwo stałe typu pellet o mocy 150 kW wraz ze zbiornikiem na pellet o pojemności około 1m3 (750 – 1000dm3), sterowaniem i niezbędną instalacją,

- podłączenie kotła do istniejącej instalacji spalinowej (montaż nowego czopucha o średnicy 250mm z blachy kwasoodpornej wraz z izolacją termiczną),

- komin wyposażyć w wyczystkę z drzwiczkami i odkraplacz oraz wylot kominowy na zewnątrz przedłużyć o 2,0m za pomocą rur (elementów) dwuściennych izolowanych wełną ceramiczną o gr. 50mm. Rurę spalinową zakończyć ustnikiem i parasolem,

- dla doprowadzenia powietrza zewnętrznego do pomieszczenia kotłowni należy zdemontować istniejące przewody i zamontować nowy  nawiew o przekroju 40x40 cm.,

- montaż stacji uzdatniania wody wraz z częściową przebudową instalacji wodociągowej (montaż wodomierza, niezbędnych zaworów, nowego zlewozmywaka ze syfonem kanalizacyjnym, rur ocynk itp.),

- studzienkę schładzającą wyposażyć w nową pompę jednostopniową zatapialną,

- montaż rurociągów technologicznych z rur stalowych w kotłowni wraz z armaturą odcinającą, regulacyjną, zaporową i zabezpieczającą,

- montaż pompy obiegowej,

- przeprowadzenie próby szczelności zmontowanej instalacji technologicznej kotłowni,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i elementów stalowych,

- montaż izolacji termicznej,

- rozruch technologiczny kotłowni wodnej wraz z wyposażeniem jej w instrukcję obsługi kotła 
i instrukcję p.poż.,

- udrożnienie zapchanych otworów wentylacyjnych w kominie.

- Roboty elektryczne polegają na wykonaniu: wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia ogólnego, instalacji gniazdek wtyczkowych, instalacji siłowej i sterowniczej do urządzeń technologicznych, ciągu korytek kablowych dla potrzeb układania przewodów, instalacji połączeń wyrównawczych.

Zdemontowane kotły wraz z armaturą stalową stanowią własność Gminy Więcbork – należy je przewieźć na plac przy Urzędzie Miejskim w Więcborku – odległość około 200m.

Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45000000-7 –  roboty budowlane,

45111300-1  –  roboty rozbiórkowe,

45262522-6  – roboty murarskie,

45442100-8  –  roboty malarskie,
45421131-1  –  instalowanie drzwi,
45431000-7  –  kładzenie płytek,

45331000-6  –  instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45330000-9  –  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45300000-0  –  roboty instalacyjne w budynkach,

45311000-0  –  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Termin realizacji: do 11.09.2017 r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI:

Pompa  elektroniczna Magna 3 32 - 120F 230 V PN10  dla wymuszania przepływu wody instalacyjnej 
c. o. - może być zamontowana innej firmy lecz  o  parametrach nie gorszych tj. praca  Hp = 5m sł. H20 i Q = 10m3/h, wbudowany układ regulacji różnicy ciśnień, niski poziom hałasu, samoodpowietrzająca się, korpus pompy ze stali nierdzewnej.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie ( m. in. na stal użytą do budowy kotłów).